Приложение № 10

Тепловая мощность, расход теплоносителя, фактическая и договорная нагрузка потребителей по локальным котельным г. Архангельска, эксплуатируемым Приморским филиалом АО «АрхоблЭнерго», ООО «ТЭПАК» и ООО «УК «Мегаполис»*

| Наименование котельной | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка |  | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Фактическая средняя мощность с коллекторов за 2018 год, Гкал/час | Фактическая средняя мощность с коллекторов за ОЗП 2018 года, Гкал/час | Фактический отпуск тепловой энергии с коллекторов за 2018 год, Гкал/год | Договорная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| Котельная порта Экономия (ул. Капитана Хромцова, д. 10, корп. 1) | 4,55 | 1,35 | 204,5 | 2,084 | 2,926 | 17556,430 | 5,111702 |
| Котельная пос.21 лесозавода (ул. Корабельная, 19, стр.1) | 0,26 | 0,00 | 10,4 | 0,161 | 0,161 | 967,903 | 0,263078 |
| Котельная пос.14 лесозавода (ул. Маслова, 1) | 0,11 | 0,00 | 4,4 | 0,052 | 0,052 | 311,922 | 0,113729 |
| Котельная (ул. Маслова, 17, стр.1) | 1,21 | 0,00 | 48,4 | 0,670 | 0,670 | 4022,977 | 1,099406 |
| Котельная (ул. Победы, 6, стр.1) | 0,43 | 0,29 | 22,0 | 0,327 | 0,327 | 1964,425 | 0,460734 |
| Котельная БТО (ул. Маймаксанская, 77, к.2) | 2,41 | 0,59 | 106,2 | 1,403 | 1,403 | 8419,047 | 2,542420 |
| Котельная пос. Гидролизного завода (ул. Гидролизная, д.12) | 6,65 | 5,38 | 222,3 | 4,030 | 4,030 | 24180,095 | 7,597418 |
| Котельная пос. 29 лесозавода (ул. Лодемская, 56) | 1,35 | 0,00 | 54,0 | 0,707 | 0,707 | 4243,941 | 1,242317 |
| Котельная (о.Бревенник, ул. Луганская, д. 14, стр.1) | 3,41 | 0,58 | 146,1 | 2,080 | 2,080 | 12478,908 | 3,528247 |
| Котельная (ул. Моряка, д.10, корп.3, стр.1) | 1,50 | 0,00 | 60,0 | 0,602 | 0,602 | 3610,999 | 1,139412 |
| Котельная (ул. П. Стрелкова, 11, стр.1) | 0,00 | 0,16 | 2,7 | 0,090 | 0,000 | 249,076 | 0 |
| Котельная пос. 24 лесозавода (о. Бревенник ул. Чупрова, 10,стр.1) | 0,26 | 0,00 | 10,4 | 0,080 | 0,080 | 482,730 | 0,256480 |
| Котельная пос.Конвейер (ул. Толстого, д.30, корп. 1, стр.1) | 0,39 | 0,00 | 15,6 | 0,142 | 0,142 | 850,099 | 0,327980 |
| Котельная п. Глухое (ул. Дрейера, д. 1, корп.4, стр. 2) | 1,09 | 0,54 | 52,6 | 0,624 | 0,876 | 5257,525 | 1,260810 |
| Котельная (ул. Кочуринская, 23, стр.1) | 0,10 | 0,00 | 4,0 | 0,052 | 0,052 | 312,062 | 0,104396 |
| Котельная (ул. Аллейная, д. 20, стр.2) | 1,43 | 0,00 | 57,2 | 0,683 | 0,683 | 4098,802 | 1,439083 |
| Котельная (ул. Адм. Макарова, 2, корп.4, стр.1) | 0,23 | 0,00 | 9,2 | 0,113 | 0,113 | 676,839 | 0,227729 |
| Котельная (ул. Адм. Макарова, д 33, стр.1) | 0,47 | 0,00 | 18,8 | 0,194 | 0,194 | 1161,244 | 0,380200 |
| Котельная о.Краснофлотский (ул. Лермонтова, д.2, стр.2) | 2,91 | 1,51 | 141,6 | 1,713 | 1,713 | 10278,265 | 3,384991 |
| Котельная о.Краснофлотский (ул. Лермонтова, д.23, стр.24) | 0,00 | 1,51 | 25,2 | 0,404 | 0,000 | 1115,516 | 0 |
| Котельная порта Бакарица (ул. Лесозоводская , д. 8, стр.3) | 3,22 | 1,01 | 145,6 | 1,534 | 1,534 | 9204,419 | 3,368167 |
| Котельная поселка Лесная речка (ул. Лахтинское шоссе, 20, стр.1) (верхний городок) | 2,08 | 1,74 | 112,2 | 1,570 | 1,570 | 9421,417 | 2,422950 |
| Котельная п. Лесная речка (ул. Лахтинское шоссе, 1) (нижний городок) | 0,93 | 0,57 | 46,7 | 0,483 | 0,678 | 4065,770 | 1,046561 |
| Котельная (ул. Речников, 32, корп.1, стр.1) | 0,55 | 0,00 | 22,0 | 0,277 | 0,277 | 1663,583 | 0,545537 |
| Котельная п. Турдеево (ул. Таёжная, 19, стр.1) | 1,31 | 0,00 | 52,4 | 0,659 | 0,659 | 3953,935 | 1,265186 |
| Котельная п. Турдеево Промбаза (ул. Центральная, 2, стр.1) | 0,33 | 0,00 | 13,2 | 0,194 | 0,194 | 1166,819 | 0,325018 |
| Котельная ст. Исакогорка (ул. Клепача, д.13, корп.1) | 7,62 | 3,17 | 357,6 | 3,742 | 5,254 | 31522,689 | 8,545926 |
| Котельная (ул. Дорожников, д. 4, стр1) | 0,80 | 0,00 | 32,0 | 0,297 | 0,297 | 1780,684 | 0,868205 |
| Котельная № 2 (ул. Пограничная, д. 13, к.1) | 2,29 | 0,89 | 106,4 | 1,066 | 1,497 | 8981,331 | 2,604562 |
| Котельная п. Зелёный Бор (Промузел "Зеленоборский", стр. 19) | 1,66 | 1,44 | 90,4 | 0,830 | 1,165 | 6988,314 | 2,114028 |
| Котельная № 2 (ул. Аэропорт Кегостров, 38, стр.1) | 0,25 | 0,00 | 10,0 | 0,110 | 0,110 | 659,075 | 0,218172 |
| Котельная (ул. Кегостровская, 53, корп.1) | 1,31 | 0,00 | 52,4 | 0,769 | 0,769 | 4612,236 | 1,346226 |
| Котельная (ул. Дрейера, 13, корп.2) | 0,54 | 0,00 | 21,6 | 0,245 | 0,245 | 1471,356 | 0,499189 |
| Котельная (пр. Северный, 24, стр.1) | 0,18 | 0,00 | 7,2 | 0,096 | 0,096 | 573,814 | 0,181198 |
| Котельная (ул. Пирсовая, д. 71, стр.1, корп.1) | 0,07 | 0,00 | 2,8 | 0,030 | 0,030 | 178,283 | 0,064632 |
| Котельная № 2 (п.Зеленец, ул. Зеленец, д.57,стр. 3) | 1,75 | 0,43 | 77,2 | 0,937 | 1,316 | 7897,290 | 1,931921 |
| Котельная п. Цигломень (ул. Севстрой, 3, корп. 1) | 14,93 | 5,75 | 489,8 | 6,654 | 9,342 | 56052,462 | 17,352182 |
| Котельная ООО «ТЭПАК» (ул. Речников, 1) | 5,464433 | 2,963738 | 230,6 | 2,354 | 3,160 | 19831,000 | 6,513195 |
| Котельная ООО «ТЭПАК» (ул. Лесозаводская, д. 25) | 5,390723 | 3,023320 | 280,0 | 2,310 | 3,090 | 19462,000 | 6,458654 |
| Котельная ООО «ТЭПАК» (ул. Дрейера, 12, стр.1) | 1,215505 | 0,00 | 54,0 | 0,462 | 0,648 | 3889,000 | 1,215505 |
| Котельная ООО "ТЭПАК" (ул. Родионова, д. 25, стр.5) | 5,267117 | 1,782130 | 285,0 | 3,135 | 4,253 | 26409,000 | 8,771377 |
| Котельная ООО "УК"Мегаполис" (ул. Лесотехническая, 1, стр.2) | 0,330730 | 0,00 | 25,0 | 89,38427 | 89,38427 | 804,4584 | 0,330730 |

* - сведения предоставлены организациями, владеющими имуществом в 2018 году - АО «АрхоблЭнерго», ООО «ТЭПАК» и ООО «УК «Мегаполис». Информация по другим котельным, функционирующим на территории МО «Город Архангельск», в ПАО «ТГК-2» отсутствует.